## к кабелю
Напряжение | Тип кабеля | Функционал кабеля, при котором необходима муфта: | Тип изоляции кабеля | Наличие брони | Тип установки | Соединение или оконцевание | Тип муфты | Аналог если есть
до 10кВ | ААБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААБл | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АПвБВнг | для подключения ходового рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | АПвБВнг | для подключения контактного рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | АПвБВнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-1
до 1кВ | АПвБВнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-3
до 1кВ | ВБбШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ВБбШнг | для подключения ходового рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | ВБбШнг | для подключения контактного рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | ВБбШнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-1
до 1кВ | ВБбШнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-3
до 6кВ | ВБВ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | ВБВ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | ВБВ | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 3 ПСТпб-6
до 1кВ | К9РВП | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 1кВ | К9РВСБП | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | ПвБВнг | для подключения ходового рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | ПвБВнг | для подключения контактного рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | ПвБВнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-1
до 1кВ | ПвБВнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-3
до 10кВ | РЭБР | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | РЭБР | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | РЭБР | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | СБ2лГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СБ2лГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СБ2лГ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | K9PBBHr(A)-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 1кВ | K9PBBHr(A)-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | K9PBCBBtir(A)-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | K9PBCBBtir(A)-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 10кВ | RG7H1ONR | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | RG7H1ONR | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | RG7H1ONR | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 1кВ | ААБ2л | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБ2л | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБ2л | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБ2л | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБ2л | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | ААБ2л | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | ААБ2Л | для подключения тяговой сети горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | концевые | 1КТ-1
до 1кВ | ААБ2Л | для соединения кабеля при прокладке и ремонте тяговых сетей горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 1СТ-1
до 10кВ | ААБ2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААБ2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААБ2л | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | ААБ2лШв(п) | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБ2лШв(п) | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБ2лШв(п) | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ААБ2лШв(п) | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААБ2лШв(п) | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААБ2лШв(п) | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | ААБл | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБл | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБл | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБл | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБл | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | ААБл | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | ААБлГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБлГ | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААБлГ | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ААБлГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААБлГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААБлГ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 10кВ | ААБнлГ | необходимы для подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10 нг-LS
до 10кВ | ААБнлГ | необходимы для подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10 нг-LS
до 10кВ | ААБнлГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией в исполнении нг LS |  |  | соединительные | 3 СТп-10 нг-LS
до 10кВ | ААБнлГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией в исполнении нг LS |  |  | соединительные | 3 СТп-10 нг-LS
до 1кВ | ААГ | для подключения тяговой сети горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | концевые | 1КТ-1
до 1кВ | ААГ | для соединения кабеля при прокладке и ремонте тяговых сетей горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 1СТ-1
до 1кВ | ААП2л | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААП2л | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААП2л | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ААП2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААП2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААП2л | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | ААП2лГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААП2лГ | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААП2лГ | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | ААП2лШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААП2лШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААП2лШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ААП2лШв | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААП2лШв | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААП2лШв | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | ААПл | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААПл | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААПл | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ААПл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААПл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААПл | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | ААШВ | для подключения тяговой сети горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | концевые | 1КТ-1
до 1кВ | ААШВ | для соединения кабеля при прокладке и ремонте тяговых сетей горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 1СТ-1
до 10кВ | ААШв(П) | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | ААШв(П) | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | ААШв(П) | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | ААШв(п) | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААШв(п) | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ААШв(п) | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ААШнг | необходимы для подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10 нг-LS
до 10кВ | ААШнг | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией в исполнении нг LS |  |  | соединительные | 3 СТп-10 нг-LS
до 1кВ | АВБбШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АВБбШв | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 6кВ | АВБбШв | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | АВБбШв | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | АВБбШв | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 5 ПСТпб-6
до 1кВ | АВБбШвнг-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | АВБбШвнг-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | АВБбШнг | для подключения ходового рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | АВБбШнг | для подключения контактного рельса в метрополитене | для кабеля с пластиковой изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 1 ПКВТ(б)-1
до 1кВ | АВБбШнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-1
до 1кВ | АВБбШнг | для соединения кабеля при прокладе/ремонте тяговых сетейметрополитена | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | соединительные | 1 ПСТ(б)-3
до 1кВ | АВБШвнг(А)^ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | АВБШвнг(А)^ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | АВВБ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АВВБ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 6кВ | АВВБ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | АВВБ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | АВВБ | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 3 ПСТпб-6
до 6кВ | АВВБГ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | АВВБГ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | АВВБГ | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 3 ПСТпб-6
до 1кВ | АВВБГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АВВБГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АВВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТ-1
до 1кВ | АВВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТб-1
до 1кВ | АВВГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 3;4;5 ПКВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АВВГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони |  | соединительные | 3;4;5 ПСТ-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 6кВ | АВВГ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | АВВГ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | АВВГ | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 3 ПСТпб-6
до 1кВ | АВВГнг(А)-ЬБ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | АВВГнг(А)-ЬБ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 1кВ | АКВВГ | для подключения контрольного кабеля к оборудованию | для контрольного кабеля |  |  | концевые | ККТ
до 1кВ | АКВВГ | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | АПвБбШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АПвБбШв | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АПвБбШп | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АПвБбШп | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АПвБШвнг(А)^ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | АПвБШвнг(А)^ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 10кВ | АПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | АПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | АПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | АПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | АПвВ-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | АПвВ-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 1кВ | АПвВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТ-1
до 1кВ | АПвВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТб-1
до 1кВ | АПвВГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 3;4;5 ПКВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АПвВГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони |  | соединительные | 3;4;5 ПСТ-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АПвВГнг(А) | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | АПвВГнг(А) | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 10кВ | АПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | АПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | АПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | АПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | АПвП-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | АПвП-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | АПвП2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | АПвП2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | АПвП2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | АПвП2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | АПвП2г-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | АПвП2г-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | АПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | АПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | АПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | АПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | АПвПг-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | АПвПг-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | АПвПу-10. | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | АПвПу-10. | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | АПвПу-10. | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | АПвПу-10. | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | АПвПу-10. | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | АПвПу-10. | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | АПвПу2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | АПвПу2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | АПвПу2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | АПвПу2г-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | АПвПу2г-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | АПвПу2г-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 1кВ | АРБВнг(А)^ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | АРБВнг(А)^ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | АРВГнг(А)-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | АРВГнг(А)-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 10кВ | АРЭБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | АРЭБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | АРЭБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | АРЭВГнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | АРЭВГнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | АРЭВГнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | АРэпБВ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | АРэпБВ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | АРэпБВ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | АРэпБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | АРэпБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | АРэпБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | АСБ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АСБ2л | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБ2л | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБ2л | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | АСБ2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБ2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБ2л | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 10кВ | АСБ2лГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБ2лГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБ2лГ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АСБ2лШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБ2лШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБ2лШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | АСБ2ЛШВ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБ2ЛШВ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБ2ЛШВ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АСБГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБГ | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБГ | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | АСБГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБГ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АСБЛ | для подключения тяговой сети горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | концевые | 1КТ-1
до 1кВ | АСБЛ | для соединения кабеля при прокладке и ремонте тяговых сетей горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 1СТ-1
до 1кВ | АСБл | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБл | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБл | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБл | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСБл | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | АСБл | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | АСБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСБл | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 10кВ | АСБл | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АСГ | для подключения тяговой сети горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | концевые | 1КТ-1
до 1кВ | АСГ | для соединения кабеля при прокладке и ремонте тяговых сетей горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 1СТ-1
до 10кВ | АСКЛ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСКЛ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСКЛ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 10кВ | АСП | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСП | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСП | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 10кВ | АСПГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСПГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСПГ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | АСШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | АСШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | АСШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | АСШв | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | АСШв | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | АСШв | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 6кВ | ВБбШв | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | ВБбШв | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | ВБбШв | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 3 ПСТпб-6
до 1кВ | ВБбШв | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ВБбШвнг-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | ВБбШвнг-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | ВБВ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ВБВ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ВБШвнг(А)^ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | ВБШвнг(А)^ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | ВВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТ-1
до 1кВ | ВВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТб-1
до 1кВ | ВВГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 3;4;5 ПКВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ВВГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони |  | соединительные | 3;4;5 ПСТ-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 6кВ | ВВГ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 ПКВТпб-6
до 6кВ | ВВГ | Основными потребители - крупные промышленные предприятия. Подключения к подстанциям, оборудованию. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 ПКНТпб-6
до 6кВ | ВВГ | Основные потребители - крупные промышленные предприятия. Необходимы при прокладке кабельной линии и ремонтах на ней. | для кабеля с ПВХ изоляцией |  |  | соединительные | 4 ПСТпб-6
до 1кВ | ВВГнг(А)-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | ВВГнг(А)-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 10кВ | К9РВВнг(А)-LS | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | К9РВВнг(А)-LS | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | К9РВВнг(А)-LS | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 1кВ | К9РВП | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 10кВ | К9РВСБ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | К9РВСБ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | К9РВСБ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 1кВ | К9РВСБП | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | КВББШВ | для подключения контрольного кабеля к оборудованию | для контрольного кабеля |  |  | концевые | ККТ
до 1кВ | КВББШВ | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | КВВ | для соединения кабеля водопогружных насосов. | для водопогружного кабеля |  |  |  | Муфты для водопогружного кабеля
до 1кВ | КВВ | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | КВВБ | для подключения контрольного кабеля к оборудованию | для контрольного кабеля |  |  | концевые | ККТ
до 1кВ | КВВБ | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | КВВВГ | для подключения контрольного кабеля к оборудованию | для контрольного кабеля |  |  | концевые | ККТ
до 1кВ | КВВВГ | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | КВВГнг-LS | для подключения контрольного кабеля к оборудованию | для контрольного кабеля |  |  | концевые | ККТ
до 1кВ | КВВГнг-LS | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | КВВГЭ | для подключения контрольного кабеля к оборудованию | для контрольного кабеля |  |  | концевые | ККТ
до 1кВ | КВВГЭ | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 1кВ | КВВ-П | для соединения кабеля водопогружных насосов. | для водопогружного кабеля |  |  |  | Муфты для водопогружного кабеля
до 1кВ | КВВ-П | необходимы при прокладке контрольного кабеля, а так же его ремонте | для контрольного кабеля |  |  | соединительные | ПСТК
до 6кВ | КГЭ | необходимы для подключения подвижныъ устанвок, экскаваторов и т.д | для кабеля с резиновой изоляцией |  |  | концевые | 3 РКВТп-6
до 6кВ | КГЭ-ХЛ | необходимы для подключения подвижныъ устанвок, экскаваторов и т.д | для кабеля с резиновой изоляцией |  |  | концевые | 3 РКВТп-6
до 1кВ | ПвБбШв(п). | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ПвБбШв(п). | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ПвБШвнг(А)^ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | ПвБШвнг(А)^ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 10кВ | ПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | ПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | ПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | ПвВ-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | ПвВ-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | ПвВ-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 1кВ | ПвВГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию и т.д. | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 3;4;5 ПКВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | ПвВГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с пластиковой (ПВХ и полиэтилен) изоляцией | без брони |  | соединительные | 3;4;5 ПСТ-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | ПвВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТ-1
до 1кВ | ПвВГ | используются при монтаже линий освещения дорог, мостов, эстакад и на промышленных объектах при необходимости сделать подключение большого количества оборудования на одной линии. | для кабеля с пластиковой изоляцией |  |  | ответвительные | 4 ПОТб-1
до 1кВ | ПвВГнг(А) | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | ПвВГнг(А) | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 10кВ | ПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | ПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | ПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | ПвП-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | ПвП-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | ПвП-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | ПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | ПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | ПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | ПвПг-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | ПвПг-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | ПвПг-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | ПвПу-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | ПвПу-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | ПвПу-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | ПвПу-10 | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | ПвПу-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | ПвПу-10 | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 10кВ | ПвПуМО | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Внутренняя | концевые | 1ПКВТ-10
до 10кВ | ПвПуМО | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони | Наружняя | концевые | 1ПКНТ-10
до 10кВ | ПвПуМО | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Внутренняя | концевые | 3ПКВТпб-10
до 10кВ | ПвПуМО | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней | Наружняя | концевые | 3ПКНТпб-10
до 10кВ | ПвПуМО | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | без брони |  | соединительные | 1 ПСТ-10
до 10кВ | ПвПуМО | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | с броней |  | соединительные | 3 ПСТб-10
до 1кВ | РБВнг^-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тпб-1 нг-Ls
до 1кВ | РБВнг^-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 4;5 ПСТб-1 нг-Ls
до 1кВ | РВГнг(А)-LS | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони | Внутренняя/Наружная | концевые | 4;5 ПКВ(Н)Тп-1 нг-Ls
до 1кВ | РВГнг(А)-LS | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с пластиковой (ПВХ и сшитый полиэтилен) и ЭПР изоляцией | без брони |  | соединительные | 4;5 ПСТ-1 нг-Ls
до 10кВ | РЭБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | РЭБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | РЭБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | РЭВГнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | РЭВГнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | РЭВГнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | РэпБВ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | РэпБВ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | РэпБВ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | РэпБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | РэпБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | РэпБВнг(А) | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | РЭРГ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Внутренняя | концевые | 3 РКВТпб-10
до 10кВ | РЭРГ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Применяются для подключения кабеля кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д) и оборудованию. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней | Наружняя | концевые | 3 РКНТпб-10
до 10кВ | РЭРГ | Применяют крупные промышленные предприятия, предприятия нефтегазового сектора. Для соединения кабеля при прокладке кабельной линий, ремонтах. | для кабеля с ЭПР изоляцией | с броней |  | соединительные | 3 РСТб-10
до 10кВ | СБ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СБ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СБ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 10кВ | СБ2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СБ2л | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СБ2л | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | СБ2л | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СБ2л | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СБ2л | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | СБГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СБГ | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СБГ | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | СБл | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СБл | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СБл | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | СБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СБл | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СБл | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | СБШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СБШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СБШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | СП | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СП | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СП | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | СП | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СП | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СП | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | СПГ | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СПГ | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СПГ | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | СПГ. | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10
до 10кВ | СПГ. | необходимы для подключения кабельной линии к трансформаторным подстанциям(КТП, КТПН, КТПм, и др.) комплектным распределительным устройствам (КРУ, КРУН и т.д.) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Наружняя | концевые | 3 КНТп-10
до 10кВ | СПГ. | необходимы при строительстве новых кабельных линий, ремонте существующих | для кабеля с бумажной изоляцией в исполнении нг LS |  |  | соединительные | 3 СТп-10
до 1кВ | СПШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СПШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СПШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 1кВ | СШв | подключения кабельной линии к установкам, оборудованию | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя/Наружная | концевые | 4 КВ(Н)Тп-1 | 3;4КВ(Н)Тп-1 (универсальная)
до 1кВ | СШв | соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СТп-1 | 3;4СТп-1 (универсальная)
до 1кВ | СШв | переход с кабельной линии ( под землей, в коллекторе и т.д.) на кабель СИП | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 4 СПтп-1 (СИП)
до 10кВ | ЦААБнлГ | необходимы для подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10 нг-LS
до 10кВ | ЦААБнлГ | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией в исполнении нг LS |  |  | соединительные | 3 СТп-10 нг-LS
до 10кВ | ЦААШнг | необходимы для подключения кабельной линии к установкам, оборудованию с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией |  | Внутренняя | концевые | 3 КВТп-10 нг-LS
до 10кВ | ЦААШнг | для соединения кабеля при прокладке, при проведении ремонтных работ на кабельной линии в местах с особыми требованиями по пожарной безопасности (скопление людей) | для кабеля с бумажной изоляцией в исполнении нг LS |  |  | соединительные | 3 СТп-10 нг-LS
до 1кВ |  | для соединения кабеля при прокладке и ремонте тяговых сетей горэлектротранспорта | для кабеля с бумажной изоляцией |  |  | соединительные | 1СТ-1

## к другой продукции
Вид выполняемых работ | Вид электротехнического оборудования | "Шпаргалка" для подбора | Виды муфт ЗЭТАРУС
Прокладка или ремонт сетевых кабельных линий | Кабель и провод, арматура для кабеля, Промышленное освещение, Опоры освещения, Средневольтное оборудование | для подбора муфт необходимо выяснить тип кабеля, а дальше см. лист1 | Соединительные и концевые муфты ЗЭТАРУС и Zkabel
Подключение воздушных линий электропередачи | Опоры освещений, Средневольтное оборудование, Промышленное освещение, | для подбора муфт необходимо выяснить тип кабеля, а дальше см. лист1 | Концевые муфты наружной установки ЗЭТАРУС и Zkabel
Подключение трансформаторных подстанций и распределительных устройств | Средневольтное оборудование | для подбора муфт необходимо выяснить тип кабеля, а дальше см. лист1 | Концевые муфты ЗЭТАРУС и Zkabel
При прокладке освещения | Опоры освещения | для подбора муфт необходимо выяснить тип кабеля, а дальше см. лист1 | Ответвительные муфты ЗЭТАРУС и Zkabel
Работы в метрополитене | Кабель и провод, арматура для кабеля | подключение ходового и контактного рельса в метрополитене | Муфты для метрополитена ЗЭТАРУС и Zkabel
Работы на горэлектротранспорте | Кабель и провод, арматура для кабеля | подключение трамвайно-троллейбусных линий | Муфты для горэлектротраспорта ЗЭТАРУС и Zkabel
Подключение водопогружных насосов | Насосное оборудование | водяной насос для скважины для орошения/полива на дачном участке, для водоснабжения дачного общества. | Муфты для водопогружных насосов ЗЭТАРУС и Zkabel
При необходимости перейти с кабеля с одним типом изоляции на другой (с бумаги на сшитый полиэтилен) | Кабель и провод, арматура для кабеля | Муфты до 10 кв переходные – применяются в случаях когда необходимо перейти с кабеля с бумажной маслопропитанной(БПИ) изоляцией на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена(СПЭ), допустим сделать вставку в ходе ремонтных работ, так же современное оборудование малогабаритное. не всегда получается в него завести кабель БПИ, в таких случаях перед КТП(КРУ) на кабель БПИ ставят переходную муфту и в устройство уже заводят кабель СПЭ (который в свою очередь более эластичен, муфты на кабель СПЭ имеют меньшую длину). Существуют несколько вариантов перехродных муфт в зависимости от количества жил и типов изоляции: БПИ 3ж-СПЭ 1ж, БПИ 3ж-СПЭ 3 ж, СПЭ 1 ж - СПЭ 3 ж. | Переходные муфты ЗЭТАРУС и Zkabel