ГОСТ 7386-80

Наконечники кабельные медные,

закрепляемые опрессовкой.

Конструкция и размеры

1. Настоящий стандарт распространяется на медные кабельные наконечники, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 300 кв.мм на напряжение до 35 кВ.

Стандарт не распространяется на наконечники, применяемые в полупроводниковой технике.

2. Конструкция, основные размеры, условное обозначение с указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69, коды ОКП, предельные отклонения, расчетная масса наконечников и место нанесения маркировки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры, мм

| Обозначение | Диаметр контакт- ного стержня | # D | d | d1 | C | ## L | lmin | l1 | l2 | S** | B не более | Rmax | Расчетная масса 1000 шт.,кг. не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5-3-2,6-М-УХЛЗ* | 3 | 3,2 | 5 | 2,6 | 0,6 | 28+/-1,0 | 10 | 12+/-0,3 | 4,0 | 2,0 | 7 | 10 | 3,1 |
| 2,5-3-2,6-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5-4-2,6-М-УХЛЗ | 4 | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 1,7 | 8 |  |  |
| 2,5-4-2,6-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5-5-2,6-М-УХЛЗ | 5 | 5,3 |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 1,3 | 10 |  |  |
| 2,5-5-2,6-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5-6-2,6-М-УХЛЗ* | 6 | 6,4 |  |  |  | 30+/-1,0 |  | 14+/-0,3 |  | 1,0 | 12 |  | 3,0 |
| 2,5-6-2,6-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-4-3-М-УХЛЗ | 4 | 4,3 |  | 3,0 | 0,5 | 32+/-1,0 | 12 | 16+/-0,4 | 5,0 | 1,4 | 8 |  | 3,6 |
| 4-4-3-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-5-3-М-УХЛЗ | 5 | 5,3 |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 1,1 | 10 |  | 3,4 |
| 4-5-3-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-6-3-М-УХЛЗ | 6 | 6,4 |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 1,0 | 12 |  | 3,2 |
| 4-6-3-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-4-4-М-УХЛЗ* | 4 | 4,3 | 6 | 4,0 |  |  |  |  | 5,0 | 1,6 | 9 |  | 4,3 |
| 6-4-4-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-5-4-М-УХЛЗ | 5 | 5,3 |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 1,5 | 10 |  | 3,9 |
| 6-5-4-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-6-4-М-УХЛЗ | 6 | 6,4 |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 1,2 | 12 |  |  |
| 6-6-4-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-5-5-М-УХЛЗ* | 5 | 5,3 | 8 | 5,0 | 0,8 | 40+/-1,0 | 14 | 20+/-0,6 | 7,0 | 2,5 | 11 |  | 10,0 |
| 10-5-5-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-6-5-М-УХЛЗ | 6 | 6,4 |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 1,9 | 14 |  | 9,8 |
| 10-6-5-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-8-5-М-УХЛЗ | 8 | 8,4 |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 1,7 | 16 |  | 9,2 |
| 10-8-5-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-6-6-М-УХЛЗ | 6 | 6,4 | 9 | 6,0 |  |  |  |  | 8,5 | 2,2 | 14 |  | 11,6 |
| 16-6-6-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-8-6-М-УХЛЗ | 8 | 8,4 |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 1,9 | 16 |  | 10,4 |
| 16-8-6-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-6-7-М-УХЛЗ* | 6 | 6,4 | 10 | 7,0 |  | 45+/-1,0 | 20 |  | 8,5 | 2,5 | 15 |  | 15,5 |
| 25-6-7-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 25-8-7-М-УХЛЗ* | 8 | 8,4 |  |  |  |  |  |  | 11,0 | 2,2 | 16 |  | 13,8 |
| 25-8-7-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-6-8-М-УХЛЗ* | 6 | 6,4 | 11 | 8,0 | 0,8 | 50+/-1,0 |  | 22+/-0,6 | 8,5 | 2,5 |  | 15 | 19,8 |
| 25-6-8-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-8-8-М-УХЛЗ | 8 | 8,4 |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 17,9 |
| 25-8-8-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-10-8-М-УХЛЗ | 10 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 2,0 | 20 |  | 16,7 |
| 25-10-8-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-8-9-М-УХЛЗ* | 8 | 8,4 | 12 | 9,0 |  | 60+/-1,5 | 24 |  | 11,0 | 2,5 | 18 |  | 25,0 |
| 35-8-9-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-9-М-УХЛЗ* | 10 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 2,0 | 20 |  | 24,6 |
| 35-10-9-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-12-9-М-УХЛЗ* | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  | 25+/-0,6 | 13,5 | 2,0 | 22 |  | 24,1 |
| 35-12-9-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-8-10-М-УХЛЗ | 8 | 8,4 | 13 | 10 | 0,8 | 63+/-1,5 |  |  | 11,0 | 2,3 | 20 |  | 27,3 |
| 35-8-10-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-10-10-М-УХЛЗ | 10 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 25,8 |
| 35-10-10-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-12-10-М-УХЛЗ | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 2,1 | 22 |  | 23,6 |
| 35-12-10-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-8-11-М-УХЛЗ | 8 | 8,4 | 14 | 11 |  |  | 24 |  | 11,0 | 2,3 | 20 |  | 31,4 |
| 50-8-11-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-11-М-УХЛЗ | 10 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 2,1 | 22 |  | 30,0 |
| 50-10-11-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-12-11-М-УХЛЗ | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 1,9 | 24 |  | 27,4 |
| 50-12-11-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-8-12-М-УХЛЗ* | 8 | 8,4 | 15 | 12 | 0,8 | 65+/-1,5 |  | 26+/-0,6 | 11,0 | 2,4 | 22 |  | 34,0 |
| 50-8-12-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-10-12-М-УХЛЗ* | 10 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 32,3 |
| 50-10-12-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-12-12-М-УХЛЗ | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 2,2 | 24 |  | 28,6 |
| 50-12-12-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-10-13-М-УХЛЗ | 10 | 10,5 | 16 | 13 |  |  | 26 | 27+/-0,6 | 12,5 | 2,8 |  |  | 37,4 |
| 70-10-13-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70-12-13-М-УХЛЗ | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 35,7 |
| 70-12-13-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-10-15-М-УХЛЗ* | 10 | 10,5 | 19 | 15 | 1,0 | 75+/-1,5 | 32 |  | 12,5 | 3,4 | 28 | 20 | 66,8 |
| 95-10-15-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-12-15-М-УХЛЗ | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 65,4 |
| 95-12-15-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95-10-16-М-УХЛЗ* | 10 | 10,5 | 20 | 16 |  |  |  |  | 12,5 |  | 30 |  | 70,7 |
| 95-10-16-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 95-12-16-М-УХЛЗ* | 12 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 3,4 |  |  | 68,5 |
| 95-12-16-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-17-М-УХЛЗ |  |  | 22 | 17 | 1,3 | 81+/-2,0 |  | 34+/-0,8 |  | 3,9 | 34 | 25 | 104,5 |
| 120-12-17-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-16-17-М-УХЛЗ | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 102,5 |
| 120-16-17-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-12-18-М-УХЛЗ | 12 | 13,0 | 24 | 18 | 1,5 | 85+/-2,0 | 34 |  | 13,5 | 5,0 | 35 |  | 142,4 |
| 120-12-18-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120-16-18-М-УХЛЗ* | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 140,2 |
| 120-16-18-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-19-М-УХЛЗ* | 12 | 13,0 | 25 | 19 |  | 90+/-2,0 |  |  | 13,5 | 5,3 | 36 |  | 155,5 |
| 150-12-19-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-19-М-УХЛЗ | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 153,8 |
| 150-16-19-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-12-20-М-УХЛЗ* | 12 | 13,0 | 26 | 20 | 1,5 |  |  |  | 13,5 |  | 38 |  | 168,0 |
| 150-12-20-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150-16-20-М-УХЛЗ* | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 163,2 |
| 150-16-20-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-12-21-М-УХЛЗ* | 12 | 13,0 | 27 | 21 |  | 95+/-2,0 | 38 | 41+/-1,0 | 13,5 |  | 40 | 30 | 190,5 |
| 185-12-21-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-21-М-УХЛЗ | 16 | 17,0 |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 5,1 |  |  | 181,0 |
| 185-16-21-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-21-М-УХЛЗ* | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  | 170,0 |
| 185-20-21-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-16-23-М-УХЛЗ* | 16 | 17,0 | 30 | 23 | 1,7 | 105+/-2,0 | 38 | 41+/-1,0 | 16,0 | 6,0 | 45 |  | 262,2 |
| 185-16-23-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185-20-23-М-УХЛЗ* | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 5,5 | 48 |  | 255,4 |
| 185-20-23-М-Т2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-16-24-М-УХЛЗ | 16 | 17,0 | 32 | 24 | 2,0 |  |  |  | 16,0 | 6,0 |  |  | 272,6 |
| 240-16-24-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240-20-24-М-УХЛЗ | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 257,0 |
| 240-20-24-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-16-27-М-УХЛЗ | 16 | 17,0 | 34 | 27 |  |  |  |  | 16,0 | 6,3 | 50 |  | 304,6 |
| 300-16-27-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-20-27-М-УХЛЗ | 20 | 21,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 283,0 |
| 300-20-27-М-Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Допускается в технически обоснованных случаях.

** Размер для справок.

3. Кабельные наконечники должны изготовляться из медных труб марки М2 по ГОСТ 617-72.

Допускается изготовление из меди других марок по качеству аналогичных М2.

4. Основные размеры опрессованных соединений указаны в рекомендуемых приложениях 1,2.

5. Остальные требования по ГОСТ 23981-80.

6. Структура и пример условного обозначения приведены в приложении 3.

Приложение 1

Рекомендуемое

Рекомендуемые размеры опрессованных соеденений

Рекомендуемые размеры опрессованных соеденений кабельных наконечников приведены на рис 1,2 и в табл. 1, 2.

1-наконечник , 2-кабель                 рис 1.

Примечание: l-длинна жильной части хвостовика наконечника в таблице стандарта.

Таблица 1                                        Размеры, мм

| Типоразмер | Маркировка | Сечение жилы, кв.мм | Класс жилы по ГОСТ 22483-77 | l1 | l2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5-3-2,6 2,5-4-2,6 2,5-5-2,6 2,5-6-2,6 | 2,5-3 2,5-4 2,5-5 2,5-6 | 2,5 | 3;4;5;6 | 3 | <1 | 2,5+/-0,25 |
|  |  | 3;4 | 1;2;3;4 |  |  |  |
| 4-4-3 4-5-3 4-6-3 | 4-4 4-5 4-6 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 5;6 | 1 |  |  |  |
| 6-4-4 6-5-4 6-6-4 | 6-4 6-5 6-6 | 4 | 6 |  |  | 3,0+/-0,25 |
|  |  | 5 | 2;3;4 |  |  |  |
|  |  | 6 | 2;3;4;5 |  |  |  |
|  |  | 8 | 1;2;3;4 |  |  |  |
|  |  | 10 | 1 |  |  |  |
| 10-5-5 10-6-5 10-8-5 | 10-5 10-6 10-8 | 10 | 2;3;4 | 4 |  | 4,0+/-0,25 |
|  |  | 16 | 1 |  |  |  |

1 наконечник; 2 кабель.      рис. 2

Примечание: / — длина жильной части хвостовика наконечника  в таблице стандарта.

Таблица 2                                         Размеры, мм

| Типоразмер | Маркировка | Сечение, кв.мм | l1 | l2 | ## R | ## R1 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-6-6 16-8-6 | 16-6 16-8 | 16 | 9,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 |
| 25-6-8 25-8-8 25-10-8 | 25-6 25-8 25-10 | 25 |  | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| 35-8-10 35-10-10 35-12-10 | 35-8 35-10 35-12 | 35 | 11,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,5 |
| 50-8-11 50-10-11 50-12-11 | 50-8 50-10 50-12 | 50 |  |  | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
| 70-10-13 70-12-13 | 70-10 70-12 | 70 | 12,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 7,3 |
| 95-10-15 95-12-15 | 95-10 95-12 | 95 |  | 8,0 | 10,5 | 10,0 | 8,5 |
| 120-12-17 120-16-17 | 120-12 120-16 | 120 | 13,5 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 11,0 |
| 150-12-19 150-16-19 | 150-12 150-16 | 150 | 14,5 | 12,5 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
| 185-12-21 185-16-21 | 185-12 185-16 | 185 | 15,5 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| 240-16-24 240-20-24 | 240-16 240-20 | 240 | 17,0 | 15,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 |
| 300-16-27 300-20-27 | 300-16 300-20 | 300 | 19,0 | 17,0 | 19,0 | 19,5 | 17,0 |

Приложение 2

Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОПРЕССОВАННЫХ СОЕДИНЕНИИ СУДОВЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Рекомендуемые размеры  опрессованных  соединений кабельных наконечников приведены на рис 1 приложения 1 и в таблице.

| Типоразмер | Маркировка | Сечение жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483—77 | L1 | L2 | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5—3---2,6 2,5—4—2,6 2,5—5---2,6 2,5—6—2,0 | 2,6—32,6—42.6—5 2,6—6 | 2,5 | 3; 4; 5; 6 |  |  |  |
|  |  | 3;4 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 2,5 ±0,25 |
| 4—4—3 | 3—4 | 4 | 5 |  |  |  |
| 4—5—3 4—6—3 | 3---5 3—6 | 5; 6 | 1 | 3 |  |  |
| 6—4—4 | 4—4 | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  | 5 | 2; 3; 4 |  |  |  |
| 6---5---4 | 4---5 | 6 | 2; 3; 4; 5 |  |  | 3 ±0,25 |
|  |  | 8 | 1; 2; 3; 4 |  |  |  |
| 6—6—4 | 4---6 | 10 | 1 |  |  |  |
| 10—5—5 | 5----5 | 10 | 2; 3; 4 |  |  |  |
| 10—6—5 10—8—5 | 5----6 5----8 | 16 | 1 | 4 | <1 | 4,0±0,25 |
|  |  | 10 | 5; 6 |  |  |  |
| 16---6---6 | 6---6 | 16 | 2; 3 |  |  | 5,0+0,25 |
| 16—8—6 | 6---8 | 25 | 1 |  |  |  |
| 25---6---7 | 7—6 | 16 | 4; 5; 6 |  |  |  |
|  |  | 25 | 2 |  |  | 6,0 ±0,25 |
| 25—8—7 | 7---8 | 35 | 1 |  |  |  |
| 25—6—8 | 8—6 | 25 | 3; 4; 5; 0 |  |  |  |
| 25—8—825—10—8 | 8—8 8—10 | 35 | 2 | 6 |  | 7,5 ±0,25 |
| 35—8—9 | 9---8 | 35 | 3; 4 |  |  |  |
| 35—10-9 35—12—9 | 9—10 9—12 | 50 | 1 |  |  | 8,0±0,40 |
| 35—8—10 | 10—8 | 35 | 5; 6 |  |  |  |
| 35—10—10 35—12—10 | 10—10 10—12 | 50 | 2 |  |  |  |
| 50—8—11 | 11—8 | 50 | 3; 4 | 7 | 1,0 | 8,0±0,40 |
| 50—10—11 50—12—11 | 11—10 11—12 | 70 | 1; 2 |  |  |  |
| 50—8—12 50—10—12 50—12—12 | 12—8 12—10 12—12 | 50 | 5,6 |  |  | 9,0±0,40 |
| 70—10—13 | 13—10 | 70 | 3; 4; 6 |  |  |  |
| 70—12—13 | 13—12 | 95 | 1 |  |  |  |
| 95—10—15 | 15—10 | 70 | 5 | 8 | 2,0 | 11.0+0,4 |
| 95—12—15 | 15—12 | 95 | 2; 3; 4; 6 |  |  |  |
|  |  | 120 | 1.2 |  |  |  |
| 95—10—16 | 16—10 | 95 | 5 |  |  | 12,0±0,4 |
| 95—12—16 | 16—12 | 150 | 1; 2 |  |  |  |
| 120—12—17 120—16—17 | 17—12 17—16 | 120 | 3; 4; 5 | 9 | 3,0 | 14,0±0,4 |
| 120—12—18 | 18—12 | 120 | 6 |  |  | 15,0±0,4 |
| 120—16—18 | 18—16 | 185 | 1; 2 |  |  |  |
| 150—12—19 | 19—12 | 150 | 3; 6 |  |  | 17,0+0,4 |
| 150—16—19 | 19—16 | 185 | 3 |  |  |  |
| 150—12---20 | 20—12 | 150 | 4; 5 |  |  | 18,0±0,4 |
| 150—16—20 | 20---16 | 240 | 1 |  |  |  |
| 185—12—21 185—16—21 | 21—12 21—16 | 185 | 4, 6 |  |  | 17.0±0,4 |
| 185—20—21 | 21—20 | 240 | 1, 2 |  |  |  |
| 185—16—23 | 23—16 | 185 | 5 | 10 | 3.5 | 19,0±0,4 |
| 185—20-23 | 23—20 | 300 | 1, 2 |  |  |  |
| 240—16—24 240—20—24 | 24—16 24—20 | 240 | 3, 4, 5, 6 |  |  | 21,0±0,4 |
| 300—16—27 300—20—27 | 27—16 27—20 | 300 | 3, 4. 6 | 11 |  | 23,0±0,4 |

Примечание. Допускается в технически обоснованных случаях жилы классов 3, 4, 5, 6 оконцовывать наконечниками, предназначенными для жил классов 1, 2 того же сечения.

Приложение 3

Обязательное

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАКОНЕЧНИКОВ

# Наконечник XXX   —XX    — XX  —X  ХХХХ  ХХХХХХХХ—ХХ

ГОСТ 7386—80

Условное    обозначение покрытия или вида климатического исполнения

Материал

Внутренний диаметр хвостовика

Диаметр контактного стержня

Номинальное сечение наконечника

Пример условного обозначения наконечника глухого номинальным сечением 70 мм2, с отверстием под контактный стержень диаметром 12 мм, с внутренним диаметром хвостовика 13 мм, изготовленного из меди, без покрытия, климатического исполнения УХЛЗ.

Наконечник 70—12—13—М—УХЛЗ ГОСТ 7386—80